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[bookmark: _Toc80216532][bookmark: _Toc3043][bookmark: _Toc353816104]现场情况及现象描述
图表1-1 板卡故障现象
	模块序号
	故障时间
	故障现象
	替换模块结果

	1
	10 月15 日
	动作DO8通道后，发生冒烟迹象，所带负载为24V继电器。
	正常

	2
	10 月14 号
	外部接线完成后，模块接入信号为24V DI信号。首次系统上电后立刻冒烟烧毁，并伴随明火。
	正常

	3
	1 月3 号
	外部接线完成后，模块接入信号为24 V DI信号。首次PLC系统上电后立刻冒烟烧毁，并伴随明火。
	正常

	4
	1 月4号
	[bookmark: _GoBack]与3号损坏的模块为同一位置，同一现象。模块接入信号为24V DI信号
	正常



[bookmark: _Toc93504155][bookmark: _Toc3450]故障分析
DIO1故障问题定位

对DIO1进行拆解，定位模块直接损坏位置，模块损坏位置图及对应位置原理图如下：
[image: 7edfde453b3ccbfc2e376419590670e3]
[image: 1761547694362_B7CF9921-27A1-4df4-9215-23F27AEF6F3B]
图2-1 581DIO1损坏位置及对应位置原理图
从上图可以定位，模块主要烧毁位置为U9芯片及其电源引脚处D37二极管。经测试，二极管功能正常，未损坏。

DIO2故障问题定位

对DIO2进行拆解，定位模块直接损坏位置，模块损坏位置图及对应位置原理图如下：
[image: 149b898376bf7abb4800a48de9a0361d]
[image: cd69b78d7649065d0b17b71814e4ef4d]
图2-2 DIO2损坏位置及对应位置原理图

从上图可以定位，U8芯片烧毁位置为电源引脚和4通道（DO4）输出引脚位置。U9烧毁位置为电源引脚和3通道（DO7）输出引脚。

DIO3、DIO4号损坏故障问题定位
[image: C:\Users\zhangyijie\AppData\Roaming\CGNtalk\6ad9dcc107c16dcc2742_v3\ImageFiles\24\lQDPJxG1rd0FhO_NBQDNAtCwYcboFXB3ztQJNdt15rWrAA_720_1280.jpg][image: C:\Users\zhangyijie\AppData\Roaming\CGNtalk\6ad9dcc107c16dcc2742_v3\ImageFiles\58\lQDPJwB5uF1Lku_NBQDNAtCwtJ9xdtplfbgJNdtzyTZ-AA_720_1280.jpg]
3号烧毁模块实物图
[image: C:\Users\zhangyijie\AppData\Roaming\CGNtalk\6ad9dcc107c16dcc2742_v3\ImageFiles\43\lQDPJwdM3CW2B-_NBQDNAtCwlsN9XGAvj7wJNdt40uJuAA_720_1280.jpg]
4号烧毁模块实物图
DIO模块功能框图分析
DIO模块基本框图如下：
DIO732模块主要由三块板卡组成。主要分为通道板、核心板和灯板。其中通道板主要负责信号的采集和隔离，以及电平信号的对外输出；核心板主要负责完成信号处理、通信协议处理；灯板完成指示灯显示功能。


模块通道功能如图所示，DI与DO公用一个对外端子（绿色部分）。红色部分为DI采集电路。后端蓝色部分为DO输出电路，两者公用绿色部分的对外端口DIO部分。
[image: C:\Users\zhangyijie\AppData\Roaming\CGNtalk\6ad9dcc107c16dcc2742_v3\ImageFiles\1767664591810_8C86C7FB-E929-476e-ADBE-EB3FAB087FFF.png]
[image: C:\Users\zhangyijie\AppData\Roaming\CGNtalk\6ad9dcc107c16dcc2742_v3\ImageFiles\1767664772370_D677F9EC-D148-4796-AA17-E477D383B981.png]
[bookmark: _Toc15422]


图 4-1 DI通道和DO通道关系图

[image: 1761618200804_93D1E35B-E422-48c9-892E-CC32BB69BF5D]
图4-13 DI电路PCB设计
[image: 1761618530740_48D147EB-58E4-4d4d-B342-C152F0A5A78D]
图4-14 DO输出电路PCB设计
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